# КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Х.М. БЕРБЕКОВА

# ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

# КАФЕДРА ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ МЕХАНИКИ

# ТЕПЛОГАЗОСНАБЖЕНИЕ

# И

# ВЕНТИЛЯЦИЯ

# Расчётно-графическая работа №1

# Теплотехнический расчет наружных ограждающих конструкций

# и определение теплопотерь помещений жилого дома

# Задание и методические указания к выполнению

Для студентов специальности ПГС

# НАЛЬЧИК – 2013

# УДК 662.6/9 (075)

# ББК 31.3 Я 73

# Рецензенты:

# А.Т. Фиапшев - кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой «Энергоснабжение предприятий» Кабардино-Балкарской государственной сельскохозяйственной академии;

# Б.Б. Темукуев - кандидат технических наук, доцент кафедры «Энергоснабжение предприятий» Кабардино-Балкарской государственной сельскохозяйственной академии.

# Составитель: Жабелов А.Ж. - доцент кафедры “Теоретическая и прикладная механика” Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. БЕРБЕКОВА.

# ТЕПЛОГАЗОСНАБЖЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ. Расчётно-графическая  работа №1. «Расчет теплопотерь жилого дома». Методические указания к выполнению. Для направления подготовки бакалавров. Нальчик. Каб.-Балк. университет, 2013г.

# Издание содержит теоретические сведения, варианты заданий и указания к выполнению расчётно-графической работы  «Теплотехнический расчёт ограждающих конструкций и определение теплопотерь помещений жилого дома».

# Предназначено для студентов  специальности «Промышленное и гражданское строительство».

# Рекомендовано РИСом университета.

# УДК 662.6/9 (075)

# ББК 31.3 Я 73

# © Кабардино-Балкарский  государственный университет

# им. Х.М. Бербекова, 2013г.

# Теплотехнический расчет наружных ограждающих конструкций

# и определение теплопотерь помещений жилого дома

Задание

1. Произвести теплотехнический расчёт ограждающих конструкций многоэтажного жилого дома в соответствии с заданным  районом строительства и строительными материалами.

2. Рассчитать  тепловые потери через наружные ограждения

помещений всех этажей,  отопительные приборы, которых присоединены к  заданному расчётному стояку, определяемого вариантом задания.

Общие сведения

В холодный период года для поддержания в жилых помещениях жилого дома комфортной для людей температурно-влажностной обстановки, используют различные виды систем отопления и вентиляции. При этом возникают потери тепла через наружные ограждающие конструкции изнутри здания наружу, называемые теплопотерями. Теплопотери через отдельные ограждения помещений и здания в целом зависят от многих факторов: температуры внутри помещений и наружной температуры, используемых строительных материалов и конструктивных особенностей ограждений, ориентации ограждений по сторонам света, скорости и розы ветров. Многие из этих факторов меняются в течение отопительного периода, определяемого декретным путём на основе санитарно-гигиенических норм. Система отопления должна доставлять в отапливаемое помещение тепла не меньше, чем потери тепла через наружные ограждающие конструкции помещения, при расчётных температурах наружного воздуха в зимний отапливаемый период, определяемых многолетними наблюдениями климата на данной территории, и внутреннего воздуха, задаваемой санитарно-гигиеническими нормами для данного помещения. Теплопотери помещения, слагаемые из теплопотерь через все его наружные ограждения, являются тепловой нагрузкой отопительного прибора, установленного в данном помещении. Сумма тепловых нагрузок приборов, присоединённых к одному стояку или магистрали, являются тепловой нагрузкой стояка или магистрали. Тепловая нагрузка всей системы отопления равна сумме тепловых нагрузок всех приборов и равна сумме теплопотерь всех помещений всего здания. Система отопления жилого дома рассчитывается на климатические характеристики наиболее холодного периода отопительного сезона для данной местности, определяемого  санитарными и строительными нормами.

Характеристики ограждений и конструкций здания

Характеристики  ограждений здания необходимы для теплотехнических расчётов и  определения поверхностей ограждений. Материалы конструкций здания, включая наружные и внутренние ограждающие и несущие конструкции, представлены в табл.2 и 3. Наружная и внутренняя отделка принимается по усмотрению заказчика или исполнителя.

Внутренние продольные стены исполняются из материалов наружных стен. Внутренние поперечные стены изготавливаются из железобетонных панелей с вентиляционными и дымовыми каналами. Перегородки межквартирные – крупнопанельные гипсобетонные двухслойные или блоки из ячеистых бетонов, укрупнённые в панели. Перегородки межкомнатные – крупнопанельные гипсобетонные. Перегородки санитарных узлов – железобетонные. Перекрытия над техническим подпольем – ребристые железобетонные панели. Утеплитель выбирается из табл.3 согласно варианта. Перекрытия чердачные – круглопустотные железобетонные панели. Безчердачные покрытия  - из железобетонных сборных настилов с теплоизоляцией и рулонной кровлей. Полы жилых комнат – паркетные или по желанию заказчика и расчёту исполнителя. Полы кухонь и санитарных узлов - из влагостойких материалов (линолеум, плитка и пр.). Окна и балконные двери – в соответствии с климатическими условиями по желанию заказчика и расчёту исполнителя (табл.5). Наружные двери лестничных клеток – двойные.

Порядок выполнения

1. По своему варианту, определяемому двумя последними цифрами номера зачётной книжки), определить район строительства (город) и его климатические характеристики (табл.1 Приложения I):

– зона влажности : С – сухая, Н – нормальная, В – влажная;

tн1 – средняя температура наиболее холодных суток, 0С;

tн5 – средняя температура наиболее холодной пятидневки, 0С;

tоп – средняя температура отопительного периода, 0С;

Zоп – продолжительность отопительного периода, сут;

v – средняя скорость ветра зимой, м/с;

2. По последней цифре номера варианта выбрать из Приложения II и начертить в масштабе 1:100 схематический план типового этажа,  с изображением и обозначением элементов системы отопления (нумерацией стояков).

3.Теплотехнический расчёт наружных ограждений рекомендуется вести в следующей последовательности:

а) вычертить в масштабе 1:10 схемы сечений наружных ограждающих конструкций: наружной стены, перекрытий подвала и последнего этажа, с заданными толщинами несущих и других конструкционных слоёв из материалов, определяемых вариантом, и теплоизоляционных  слоёв  из заданного материала;

б) определить режим эксплуатации ограждающих конструкций и здания в целом, зависящий от сочетания влажностного режима помещения, задаваемого санитарно-гигиеническими условиями:

С – сухой (( ( 45 %), Н – нормальный (45%( ( 65%) и В – влажный  (( ( 65%), с  зоной влажности района строительства:

С – сухая, Н – нормальная, В – влажная, определяемой из табл.1. Сочетания С–С, С–Н или Н–С определяют условия эксплуатации А, а все остальные сочетания – Б. Так как влажность воздуха в жилых помещениях задаётся в пределах 45-65%, (режим Н) то сочетание условия Н помещения с зоной влажности С даст условия эксплуатации А, а в прочих условиях – Б. В зависимости от условий эксплуатации из табл. 2 выбирают значения теплофизических характеристик материалов ограждающих конструкций;

в) найти требуемое сопротивление теплопередаче наружных ограждений (исключая световые проёмы) по формуле, определяемой  санитарно-гигиеническими требованиями:

R0тр = (tв – tн)·n /((tн·(в),                                           (1)

где tв – расчётная температура воздуха внутри помещения, определяемая в зависимости от рода помещения, санитарно-гигиеническими нормами и нормируемая СНиП 23-02-2003. Для жилых помещений tв = 20 0С;

tн – расчётная зимняя температура наружного воздуха района   строительства, принимаемая в зависимости от массивности ограждения. Современные требования к теплозащите наружных ограждений, делают их достаточно массивными, что обуславливает равенство  зимней расчётной температуры  средней температуре наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 92% для данной местности, т.е. tн = tн 5 ;

n – поправочный коэффициент, зависящий от положения ограждающей конструкции относительно наружного воздуха,  нормируемый СНиП 23-02 2003, и равный: 1 - для ограждения, взаимодействующего с наружным воздухом непосредственно, 0,9 – для чердачного перекрытия и 0,6  - для перекрытия над подвальным помещением с заполнениями световых проёмов;

(tн – нормируемый температурный перепад между внутренней поверхностью наружного ограждения и воздухом помещения, равный: для наружной стены 4 0С; для пола первого этажа  20С и для перекрытия последнего этажа  30С;

(в – коэффициент теплоотдачи между внутренней поверхностью наружного ограждения и воздухом, равный 8,7 Вт/м2 К;

г) найти значение приведённого сопротивления теплопередачи R0пр (табл.4 Приложения I) по значению ГСОП, определяемого по формуле:

ГСОП = (tв – tоп) Zоп,                                              (2)

где  tоп и Zоп – средняя температура и продолжительность отопительного периода района строительства, со среднесуточной температурой наружного воздуха менее +8 0С, определяемые по СНиП  2.01.01- 99 «Строительная климатология » или из  табл.1;

д) выбрать в качестве расчётного   сопротивления теплопередаче ограждения R0р  большее из значений  R0тр  и  R0пр, и задавшись конструкцией ограждения, составить уравнение термического сопротивления теплопередаче с одним неизвестным, которым является толщина теплоизоляционного слоя:

R0р = 1/(в +(1/(1+(2/(2+…+ (из /(из  +… + (н/(н  +1/(н,                 (3)

где (1, (2, … , (n - толщины конструкционных слоёв ограждения, выбираемые из табл.2 Приложения I или, задаваемые заказчиком;

(из – расчётная толщина теплоизоляционного слоя ограждения, определяемая из формулы (3):

(изр = [R0р  – (1/(в +(1/(1+… +  (n/(n  +1/(n)] ·(из;                     (4)

(1,(2,…(из…,(n,– коэффициенты теплопроводности соответствующих слоёв ограждения, определяемые из табл.1 и 2 Приложения I в соответствии с условиями эксплуатации;

(в, (н – коэффициенты теплоотдачи внутренней и наружной поверхностей ограждения,  соответственно 8,7 и 23,2 Вт/(м2К);

е) полученное значение  (изр необходимо округлить в сторону увеличения до величины (из, кратной минимальному шагу толщины теплоизоляционного слоя материала и принять её в качестве расчётной;

ж) округлённое значение толщины теплоизоляционного слоя  (из подставить в уравнение (3) и получить действительное значение термического сопротивления теплопередаче R0 по формуле (3);

з) определить коэффициент теплопередачи ограждающей конструкции:

k = 1/ R0;                                                       (5)

и) для заполнений световых проёмов в ограждающих конструкциях (окон, балконных дверей, входных дверей и т.п.) необходимо из табл.4 Приложения I по вычисленному значению ГСОП определить R0пр, а по нему из табл.5 выбрать заполнение и значение коэффициента теплопередачи заполнения - kз;

к) проверить ограждающие конструкции (кроме заполнений световых проёмов) на отсутствие конденсации на их внутренних поверхностях из условия:

tтр ( (в, – конденсация отсутствует,                                          (6)

где tтр – температура точки росы, определяемая из id – диаграммы влажного воздуха при ( = 65%;

(в  – температура на внутренней поверхности ограждения, определяемая по формуле:

(в= t в – k (tв - tн) / (в,                                                   (7)

где  tв , tв, tн ,(в – то же, что и в (1).

Определение теплопотерь через наружные ограждения отапливаемых помещений и самих помещений

Теплопотери через наружные ограждения определяются для всех помещений,  отопительные приборы, которых присоединены к  расчётному стояку.

Каждому помещению на этаже даётся трёхзначный номер, проставляемый на плане помещения, первое число, которого, означает номер этажа, а два последующих – номер помещения на этаже, например: 101 – первое помещение на первом этаже; 215 – пятнадцатое помещение на втором этаже и т.д. Отсчёт помещений производится, начиная с левого углового по часовой стрелке. Каждое помещение имеет наружные и внутренние ограждающие конструкции. Теплопотери определяются только через наружные ограждения: наружные стены (Н.с), заполнения световых проёмов – одинарное остекление (О.о), двойное остекление (Д.о) и т.д., полы первого этажа (Пл) и перекрытие последнего этажа (Пр). Каждое помещение имеет свое назначение: жилая комната – Ж.к., сальня – Сп., кухня – К., Ванная – В., санузел – С.у.

Теплопотери через наружные ограждения состоят из “основных” и дополнительных.

1. Основные потери тепла через сплошную ограждающую конструкцию определяются по формуле:

Q = k F (tв – tн5 ) n;                                         (8)

где  k – коэффициент теплопередачи наружной стены, определённый выше (5);

F – площадь поверхности наружной стены (сплошной)  по заданным размерам длины и высоты конструкций, определяемая с точностью до 0,01м2 (Рис 1.);

tв =20 0С - расчётная температура воздуха в жилой комнате (при расчёте теплопотерь через ограждающие конструкции угловых помещений принимать tв = 22 0С;

tн5 – расчётная температура наружного воздуха, принимаемая равной средней температуре наиболее холодной пятидневки.

Основные потери тепла через ограждающую конструкцию, содержащую заполнение светового проёма, определяются суммированием теплопотерь как бы сплошной конструкции тех же размеров, определяемой по формуле (8) при расчётном значении k для сплошной стены и теплопотерь заполнения, вычисляемой по формуле:

Qз =  (kз – k) Fз (tв – tн5 ) n.                                     9)

При этом, каждая из них записывается в бланк учёта теплопотерь отдельно.

2. Добавочные потери тепла, это потери учитывающие ориентацию ограждающей конструкции по сторонам света, «обдуваемость» ветром, инсоляцию воздуха через неплотности конструкции и щели, этажность и т.д.

а) добавочные потери тепла через наружное ограждение, связанные с ориентацией ограждения по сторонам света, определяются в процентах от основных на: С, СЗ, СВ, и В – 10%;  З и ЮВ – 5%; Ю и ЮЗ – 0%;

в) добавочные потери тепла  на “обдуваемость” наружных ограждений с наветренной стороны при зимней скорости ветра не превышающей 5 м/с,  принимаются в размере 10%, а при скорости ветра более 5 и более 10 м/с, приведённая величина должна быть увеличена в 2 и 3 раза соответственно.

«Другие» добавочные потери тепла принимаются в размере 15 % от основных.

Суммарные потери тепла через ограждающую конструкцию определяются по формуле:

Q = Qосн + (Qдоб.                                               (10)

Основные потери тепла через полы первого и перекрытия последнего этажей определяются аналогично наружным стенам с учётом своих значений  k, F (tв – tн5 ) и n. Добавочные потери тепла на ориентацию ограждения по сторонам света через полы и перекрытия отсутствуют; потери на ветер учитываются только для безчердачных совмещённых перекрытий.

Размеры наружных ограждений определяются по рис. 1 с точностью 0,01 м, а площади поверхностей с точностью 0,01 м2.

Теплопотери определяются через все наружные ограждения  помещений  и суммируются по  помещениям и стоякам. При этом надо иметь в виду, что теплопотери через наружные стены и заполнения световых проёмов аналогичных помещений на разных этажах имеют одинаковые значения и, потому, достаточно вычислить их единожды. Теплопотери помещений  первого и последнего этажей дополняются потерями тепла через полы первого и перекрытие последнего этажей. Теплопотери лестничной клетки определяются как единого помещения с одной наружной стеной со световыми проёмами, полом и перекрытием и соответствующими добавочными потерями тепла.

Результаты расчётов заносятся в бланк №1.

Бланк 1.

Результаты расчётов теплопотерь

| № помеще ния | Назначение | Темп. возд. в помещ. tв,0C | Характеристика окраждения | Темп нар. возд. tн,0С | Расч. разн. темп tв -tн,0С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обоз- наче- ние | Ориен-тация | Разм. огражд. a ( b, м | Площ ограж F,м2 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 101 | Ж.к | 20 | Н.с. | С-З | 4,25(2,65 | 11,3 | - 19 | 39 |
|  |  | 20 | Д.о. | С-З | 1.5(1,25 | 1,9 | -19 | 39 |
|  |  | 20 | Н.с. | Ю-З | 3,15(2,65 | 8,4 | -19 | 39 |
|  |  | 20 | Пл. | - | 4,25(3,15 | 13,4 | -19 | 39 |
| 102 | кух | 20 | и | так | далее |  |  |  |

(Продолжение бланка)

| По-прав. коэф n | Коэф тепло пере дачи k Вт/м2К | Осн. потери тепла Q Вт | Добав. потери тепла на: | Всего доб. (Qдоб | Общие потери Qобщ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ориентацию % | обдув ветром % | дру- гие % | % | Вт | Вт |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | 0,52 | 228 | 10 | 5 | 15 | 30 | 68 | 296 |
| 1 | 1,81 | 133 | 10 | 5 | 15 | 30 | 40 | 173 |
| 1 | 0,52 | 169 | 0 | 5 | 15 | 20 | 34 | 203 |
| 0,6 | 0,32 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Всего по помещению | 772 |
| И | так | далее |  |  |  |  |  |  |

Примечание.*Цифровые значения в бланке приводятся условно

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Таблица 1

Климатические характеристики районов

строительства  (СНиП 2.01.01-82)

| № вар | Район строительства (город) | Зона влаж- ности | Температура наружного воздуха средняя | Продолжительность отопительного периода | Зим. скорость ветра |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | хол. сут. | хол. пятид. | отоп. пер. |  |  |
|  |  | С,Н,В | tн1 | tн5 | t от.п | Z | v |
|  |  |  | 0С | 0С | 0С | сут | м/с |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01 | Алматы | Н | -28 | -21 | -1.6 | 168 | 1,1 |
| 02 | Барнаул | С | -42 | -39 | -7,7 | 221 | 3,9 |
| 03 | Архангельск | В | -37 | -31 | -4,4 | 253 | 3,7 |
| 04 | Астрахань | С | -26 | -22 | -1,6 | 172 | 4,8 |
| 05 | Белгород | Н | -28 | -23 | -1,9 | 191 | 5,3 |
| 06 | Бийск | С | -43 | -38 | -7,8 | 222 | 3,7 |
| 07 | Брянск | Н | -30 | -26 | -2,3 | 205 | 4,7 |
| 08 | Владивосток | В | -26 | -24 | -3,9 | 196 | 6,9 |
| 09 | Волгоград | В | -30 | -26 | -2,2 | 172 | 4,4 |
| 10 | Воронеж | Н | -31 | -26 | -3,1 | 196 | 4,2 |
| 11 | Элиста | С | -27 | -23 | -1,2 | 173 | 6,5 |
| 12 | Тында | С | -46 | -42 | -4,7 | 258 | 2,9 |
| 13 | Енисейск | С | -49 | -46 | -9,6 | 245 | 2,8 |
| 14 | Иваново | Н | -34 | -30 | -3,9 | 219 | 4,2 |
| 15 | Зея | С | -44 | -42 | -13,8 | 238 | 2,5 |
| 16 | Иркутск | С | -38 | -36 | -8,5 | 240 | 2,3 |
| 17 | Казань | Н | -36 | -32 | -5,2 | 215 | 4,3 |
| 18 | Оренбург | С | -36 | -31 | -6,3 | 202 | 4,5 |
| 19 | Липецк | Н | -31 | -26 | -1,8 | 220 | 2,8 |
| 20 | Махач-кала | Н | -19 | -14 | 2,7 | 148 | 5,8 |
| 21 | Красноярск | С | -44 | -40 | -7,1 | 234 | 3,8 |
| 22 | Москва | Н | -32 | -28 | -3,1 | 214 | 3,8 |
| 23 | Магадан | С | -32 | -29 | -7,4 | 288 | 5,2 |
| 24 | Нальчик | Н | -21 | -18 | 0,6 | 168 | 1,8 |
| 25 | Владимир | Н | -34 | -28 | -3,5 | 213 | 3,4 |
| 26 | Омск | С | -41 | -37 | -8,4 | 221 | 5 |
| 27 | Пенза | Н | -33 | -29 | -4,5 | 207 | 4,8 |
| 28 | Петрозаводск | С | -34 | -29 | -3,1 | 240 | 3,9 |
| 29 | Ростов-на-Дону | С | -27 | -22 | -3,6 | 171 | 4,4 |
| 30 | Ставрополь | Н | -23 | -19 | 0,9 | 168 | 4,4 |
| 31 | С.-Петербург | В | -30 | -26 | -1,8 | 220 | 2,8 |
| 32 | Томск | С | -44 | -40 | -8,4 | 236 | 4,7 |
| 33 | Уфа | С | -39 | -35 | -5,9 | 213 | 3,5 |
| 34 | Сыктывкар | Н | -41 | -36 | -5,8 | 345 | 4,1 |
| 35 | Воркута | С | -45 | -41 | -9,1 | 306 | 5,8 |
| 36 | Калуга | Н | -31 | -27 | -2,9 | 210 | 3,9 |
| 37 | Киров | С | -37 | -33 | -5,4 | 231 | 3,9 |
| 38 | Эльтон | С | -31 | -26 | -3,6 | 181 | 4,6 |
| 39 | Вологда | Н | -37 | -32 | -4,1 | 231 | 4,6 |
| 40 | Калининград | В | -24 | -19 | 1,1 | 193 | 5,9 |
| 41 | Кемерово | С | -42 | -39 | -8,3 | 231 | 4,9 |
| 42 | Кострома | С | -35 | -31 | -3,9 | 222 | 4,9 |
| 43 | Краснодар | С | -23 | -19 | 2 | 149 | 2,9 |
| 44 | Курск | Н | -30 | -26 | -2,4 | 198 | 4,4 |
| 45 | Мурманск | В | -32 | -27 | -3,2 | 275 | 5,6 |
| 46 | Минск | Н | -28 | -24 | -1,6 | 202 | 3,9 |
| 47 | Туруханск | С | -56 | -50 | -12,9 | 379 | 3,9 |
| 48 | Арзамас | Н | -36 | -32 | -3,2 | 275 | 5,6 |
| 49 | Таганрог | Н | -26 | -22 | -3,3 | 167 | 4,6 |
| 50 | Котлас | Н | -39 | -34 | -5,3 | 237 | 4,5 |
| 51 | Орёл | Н | -31 | -26 | -2,7 | 205 | 4,8 |
| 52 | Н.Новгород | Н | -34 | -31 | -4,1 | 215 | 3,7 |
| 53 | Братск | С | -46 | -43 | -8,6 | 249 | 2,1 |
| 54 | Чита | С | -41 | -38 | -11,4 | 242 | 2,4 |
| 55 | Саратов | С | -33 | -26 | -4,3 | 210 | 4,4 |
| 56 | Якутск | С | -57 | -54 | -20,6 | 256 | 1,9 |
| 57 | Курган | С | -41 | -37 | -7,7 | 216 | 4,4 |
| 58 | Приэльбрусье | С | -28 | -26 | 1,3 | 153 | 3,5 |
| 59 | Кош-Агач | С | -48 | -46 | -12,8 | 262 | 1,7 |
| 60 | Сочи | В | -6 | -3 | 6,4 | 72 | 3,2 |
| 61 | Йошкар-Ола | Н | -32 | -29 | -5,2 | 210 | 4,8 |
| 62 | Алейск | С | -42 | -38 | -7,8 | 216 | 2,5 |
| 63 | Рубцовск | С | -41 | -38 | -7,4 | 212 | 2,7 |
| 64 | Славгород | С | -40 | -27 | -8,7 | 215 | 3,5 |
| 65 | Тугул | С | -41 | -27 | -7,2 | 225 | 1,5 |
| 66 | Баргузин | С | -44 | -42 | -11,5 | 241 | 2,4 |
| 67 | Муром | Н | -25 | -20 | -4 | 214 | 5,7 |
| 68 | Лоухи (Карел) | В | -36 | -31 | -4,2 | 261 | 3,2 |
| 69 | Ерофей Павл-ч | С | -42 | -38 | -12,4 | 245 | 3,3 |
| 70 | Братолюбовка | С | -40 | -37 | -12,4 | 229 | 3,5 |

Таблица 2

Теплофизические характеристики материалов и элементов ограждающих конструкций  (СНиП II-3-79**)

| 2-я цифра варианта | Наименование ограждения и материала | Плотн в сух. состоянии (0, кг/м3 | Коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации (, Вт/(м К) | Миним шаг тол. слоя (,м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А | Б |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0 | Кладка из кирпича обыкновенного | 1800 | 0,7 | 0,81 | 0,12 |
| 1 | Кладка из кирпича силикатного | 1800 | 0,75 | 0,87 | 0,12 |
| 2 | Кладка из кирпича трепельного | 1200 | О,46 | 0,52 | 0,12 |
| 3 | Кладка из кирпича шлакового | 1500 | 0,64 | 0,70 | 0,12 |
| 4 | Кладка из кирпича пустотелого | 1400 | 0,52 | 0,58 | 0,12 |
| 5 | Кладка из блока туфового | 1400 | 0,48 | 0,64 | 0,19 |
| 6 | Огр. панели из керамз-бетона | 1200 | 0,33 | 0,41 | 0,30 |
| 7 | То же из перлито-бетона | 1000 | 0,33 | 0,38 | 0,30 |
| 8 | То же из шунизито-бетона | 1000 | 0,33 | 0,38 | 0,30 |
| 9 | То же из туфо- бетона | 1300 | 0,38 | 0,48 | 0,30 |
|  | Штукатурка цем-песч. | 1800 | 0,76 | 0,93 | 0,01 |
|  | Штукатурка изв. песч. | 1600 | 0,70 | 0,81 | 0,01 |

Таблица 3

Теплофизические характеристики

тепло- и влагоизоляционных материалов и покрытий

| 1-я цифра вар. | Наименование материала | Плотн.в сухом виде (0, кг/м3 | Коэффициент теплопроводности при усл. эксплуэт. (, Вт/(м К) | Шаг толщ. изоляции (, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А | Б |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | Маты минераловатные | 125 | 0,064 | 0,07 | 0,05 |
| 1 | То же | 75 | 0,058 | 0,064 | 0,05 |
| 2 | То же | 50 | 0,052 | 0,058 | 0,05 |
| 3 | Плиты мяг. минер-ват | 200 | 0,076 | 0,081 | 0,05 |
| 4 | То же | 100 | 0,058 | 0,070 | 0,072 |
| 5 | То же | 50 | 0,052 | 0,058 | 0,05 |
|  | Паркет | 800 | 0,20 | 0,23 | 0,015 |
|  | Линолиум | 1100 | 0,19 | 0,19 | 0,01 |
|  | Рубероид, пергамин | 600 | 0,17 | 0,17 | 0,003 |
|  | Битум нефтяной | 1050 | 0,17 | 0,17 | 0,003 |

Таблица 4

Приведённые сопротивления ограждающих

конструкций жилых зданий, R0пр, м2· К/Вт, по ГСОП

| ГСОП = (tв-tотп)(Z, 0С · сут | Приведённое сопротивление ограждающих конструкций жилых зданий, R0пр, м2 ·К/Вт. |
| --- | --- |
|  | Стен | Покрытий и перекрытий над проездами | Перекрытий чердачных и над хол. подп. | Окон и балкон. дверей |
| 2000 | 2,1 | 3,2 | 2,8 | 0,35 |
| 4000 | 2,8 | 4,2 | 3,7 | 0,40 |
| 6000 | 3,5 | 5,2 | 4,6 | 0,45 |
| 8000 | 4,2 | 6,2 | 5,5 | 0,50 |
| 10000 | 4,9 | 7,2 | 6,4 | 0,55 |
| 12000 | 5,6 | 8,2 | 7,3 | 0,60 |

Таблица 5

Конструкции заполнений световых проёмов и их характеристики

| Конструкция заполнения | Расстояния между стёклами м | Сопротив ление R0, м2К/Вт | Коэфф-нт теплопер K, Вт/м2 К |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Одинарный переплёт | - | 0,17 | 5,88 |
| 2.Двойной переплёт спар. | 0,055 | 0,34 | 2,94 |
| 3.Двойной переплёт разд. | 0,110 | 0,44 | 2,27 |
| 4.Тр.пер. (одинар.+ спар.) | 0,160 | 0,52 | 1,92 |
| 5.Два спар-х переплёта | 0,05-0,10-0,05 | 0,78 | 1,28 |

Рис.1. Определение размеров ограждающих конструкций.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Эскизы планов типовых этажей зданий

№1

№2

№3

№4

№5

№6

№7

№8

№9

№10

Литература

1. Тихомиров К.В., Сергеенко Э.С. Теплотехника, теплогазоснабжение и вентиляция. М., Стройиздат, 1991.

2. Богословский В.Н. Строительная физика. М., “Высшая школа”, 1982.

3. Щёкин С.М., Кореневский С.М., БЕМ Г.Е. и др. Справочник по теплоснабжению и вентиляции. В 2 ч. Ч.II: Отопление и теплоснабжение. Киев, 1968.

4. Внутренние санитарно-технические устройства в 2 ч. Ч. I: Отопление, водопровод, канализация: Справочник проектировщика. Под ред. Староверова. М., Стройиздат, 1976.

5. Гусев В.М., Ковалёв Н.И., Попов В.П. и др. Теплотехника, отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха: Учебник для вузов. М. – Л., Стройиздат, 1981.

6. Лариков Н.Н. Общая теплотехника. М., Стройиздат, 1985.

7. СНиП II-3-79*. Строительная теплотехника. Госстрой СССР.М., ЦИТП Госстроя СССР, 1986.

8. СНиП 2.04.05 – 86. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Госстрой СССР. М., ЦИТП Госстроя СССР, 1987.

9. Ф. Энгельс. Диалектика природы. М., Политиздат, 1982.

10. Эффективные системы отопления зданий / Под общей редакцией В.Е. Минина. М., Стройиздат, 1988.